- ИСКАТЕЛЬ  ПОВРЕЖДЕНИЙ  УНИВЕРСАЛ-911М

- (вариант 1 - мощность генератора 30 Вт, вариант 2 - мощность генератора 120 Вт)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Искатель повреждений цифровой  индикаторного типа Универсал - 911М предназначен для :

- определения трассы прокладки силовых кабелей, кабелей связи, скрытой проводки, нагревательного кабеля для теплых полов;

- определения трассы прокладки токопроводящих трубопроводов (газопроводов, нефте-проводов, аммиакопроводов, водопроводов, трубопроводов канализационных и тепловых сетей) в нормальном и промерзлом грунте;

- определения трассы прокладки полиэтиленовых трубопроводов, наполненных водой;

- определения трассы прокладки и глубины залегания контуров и шин заземления;

- определения глубины залегания кабелей и трубопроводов методом треугольника (45 град.);

- обнаружения мест повреждений силовых кабелей, кабелей связи, нагревательного кабеля (обрыв, короткое замыкание, мест понижения изоляции) индукционным методом, на активную электрическую антенну и штыри;

- обнаружения мест повреждений кабелей акустическим методом;

- обнаружения мест дефектов изоляции в подземных стальных трубопроводах на электрическую антенну и штыри;

- обнаружение мест дефектов изоляции в подводных стальных трубопроводах на штыри;

- обнаружения мест несанкционированных врезок и отводов на трубопроводах;

- обнаружения мест контакта между футляром и стальным трубопроводом под железнодорожными и автомобильными переходами;

- определение трассы прокладки полиэтиленового газопровода с контрольным проводником;

- обнаружение трассы прокладки полиэтиленового газопровода без контрольного проводника акустическим методом;

- обнаружение мест утечки в трубопроводах с жидкостями (вода, горючесмазочные вещества) акустическим методом по интенсивности шума в месте повреждения;

- Конструкция искателя повреждений предусматривает:

- эксплуатацию на предприятиях электрических сетей ;

- эксплуатацию на предприятиях связи, где используются многопарный медный и оптоволоконный кабели;

- эксплуатацию на предприятиях, где используются трубопроводы из различного материала;

- эксплуатацию на предприятиях, специализирующихся  на  обследовании и ремонте   кабелей и трубопроводов;

- эксплуатацию на предприятиях, специализирующихся на монтаже и эксплуатации нагревательного кабеля для теплых полов;

- работу приемника и генератора на частоте – 1177Гц

- работу приемника совместно с генератором индукционным методом на магнитную антенну;

- работу приемника совместно с генератором на активную электрическую антенну или штыри;

- работу приемника без генератора в широкой полосе частот (на частотах 50 или 100 Гц);

- работу приемника в режиме течеискателя с использованием акустического датчика;

- индикацию принимаемого сигнала на стрелочный индикатор;

- индикацию принимаемого сигнала  на цифровой индикатор во всем динамическом диапазоне, от минимального до максимального уровня напряженности электромагнитного поля, при различных режимах поиска  или определения мест повреждений;

- контроль принимаемого сигнала на головные телефоны;

- раздельные регулировки чувствительности стрелочного индикатора и громкости телефонов;

- контроль состояния аккумуляторов приемника  и возможность их подзарядки;

- контроль состояния аккумуляторов 2х12В питающих генератор, по светодиодному индикатору;

- высокую чувствительность и помехозащищенность приемника для уверенной работы в любых сложных условиях электромагнитных помех;

- высокую чувствительность геомикрофона к слабым акустическим сигналам;

- светодиодный контроль импульсов генератора акустики на панели приемника и при этом точное определение трассы кабеля;

- цифровую индикацию работы геомикрофона  при отыскании  мест  порывов трубопроводов  с  жидкостями, воздухом или газом;

- высокую стабильность электрических параметров при резких перепадах температур;

- питание генератора от сети 220В 50 Гц или аккумуляторов 2х12В;

- малый вес, прочность и надежность конструктивных решений, малые габаритные размеры;

- ресурс  при  ежедневной  работе  15 лет;

- гарантию безотказной работы 12 месяцев;

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Искатель повреждений обеспечивает работу при :

  - температуре окружающей среды от  - 40 ̊ С до +50 ̊ С ;

относительной влажности воздуха до 80% ;

30

50

  - напряжении  питающей  сети  220±   В  с частотой 50Гц (для блока питания при работе от сети 220В 50Гц);

напряжении питания приёмника 9,6±2В постоянного тока;

2

напряжения питания генератора тональных импульсов 12 ±    В постоянного тока. Приёмник и генератор тональных импульсов защищены от неправильного подключения источников постоянного тока (переполюсовки).

12

Аппаратура выполнена в носимом исполнении.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Генераторы  Г-30/1 (вариант 1 – 30Вт) и Г-120/1 (вариант 2 – 120Вт)

3.1. Предел перестройки  частот  генератора  тональных  импульсов  Г-30/1, Гц                900–1300

(контроль частоты осуществляется по частотомеру)

3.2. Фиксированная рабочая частота генератора Г-30/1, Гц                                                       1177

(контроль частоты осуществляется по частотомеру)

3.3. Фиксированная рабочая частота (кварцованная) генератора Г-120/1, Гц                            1177

3.4. Длительность импульсов  генератора Г-30/1, с                                                     0,3;0,6;непр.

3.5. Длительность импульсов  генератора  Г-120/1, с                                              0,3; непрерывн.

3.6. Выходное сопротивление генераторов, Ом                             0,5;1;2,5;5;10;25;50;100;500;1000

3.7. Выходная мощность генератора Г-30/1 (вариант 1), Вт не менее                                            30

3.8. Выходная мощность генератора Г-120/1 (вариант 2), Вт не менее                                        120

3.9. Напряжение питания генератора Г-30/1  и блока питания БП 220/24, В                                220

3.10.Частота питающей сети, Гц                                                                                                    50

3.11.Напряжение питания генератора Г-30/1 от внешнего источника постоянного тока, В            12

(вариант1  - 30 Вт)

3.12. Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока, В                                        24

(вариант 2 – 120Вт)

3.13.Потребляемый ток генератора:

  - по цепи питания 12 В постоянного тока (для варианта 1 — 30 Вт) А, не более               2,5

  - по цепи питания 24 В постоянного тока (для варианта 2 — 120 Вт) А, не более             6,5

Генератор   Г-30/1	                                                 Генератор   Г-120/1

- 3.14. Максимальный выходной ток на нагрузках сопротивлением

| Rн | Г-30/1 | Г-120/1 |
| --- | --- | --- |
| 0,5 Ом | 7,75 А | 15,5 А |
| 1 Ом | 5,5 А | 11 А |
| 2,5 Ом | 3,5 А | 7,0 А |
| 5 Ом | 2,5 А | 5,0 А |
| 10 Ом | 1,75 А | 3,5 А |
| 25 Ом | 1,1 А | 2,2 А |
| 50 Ом | 0,8 А | 1,6 А |
| 100 Ом | 0,55 А | 1,1 А |
| 500 Ом | 0,25 А | 0,5 А |
| 1000 Ом | 0,18 А | 0,35 А |

- 3.15. Максимальное выходное напряжение на нагрузках сопротивлением

| Rн | Г-30/1 | Г-120/1 |
| --- | --- | --- |
| 0,5 Ом | 3,9 В | 7,8 В |
| 1 Ом | 5,5 В | 11 В |
| 2,5 Ом | 8,7 В | 17,5 В |
| 5 Ом | 12,5 В | 25 В |
| 10 Ом | 17,5 В | 35 В |
| 25 Ом | 27,5 В | 55 В |
| 50 Ом | 39 В | 78 В |
| 100 Ом | 55 В | 110 В |
| 500 Ом | 122,5 В | 245 В |
| 1000 Ом | 175 В | 350 В |

Блок питания БП220/24В (зарядное устройство для аккумуляторов 2х12В)

- 3.16. Выходное нестабилизированное напряжение при положении галетного переключателя:

(при напряжении в сети ~220±1В)

| 1 положение | 23,0 В |
| --- | --- |
| 2 положение | 24,5 В |
| 3 положение | 26,0 В |
| 4 положение | 27,5 В |
| 5 положение | 29,0 В |
| 6 положение | 31,5 В |

- 3.17. Выходной ток при положении галетного переключателя:

(при напряжении в сети ~220±1В)

| 1 положение | 6,0 А |
| --- | --- |
| 2 положение | 6,30 А |
| 3 положение | 6,50 А |
| 4 положение | 7,0 А |
| 5 положение | 7,40 А |
| 6 положение | 7,86 А |

3.18. Максимальный допустимый выходной ток в нагрузке, А                                                      6,5

(при питании генератора или заряде аккумуляторов 2х12В 18-60А/ч)

3.19. Индикация тока в нагрузке, А                                                                                              0-7

- 3.20. Индикация температуры:

- светодиодная, при нагреве внутри ≥ 85 ̊ С

- цифровая, диапазон изменения температуры                                                     -55…+127 ̊ С

- 3.21. Два порога температуры:

- 1. Для варианта без цифрового индикатора температуры и цифрового индикатора выходного напряжения:

- отключение при температуре                                                                                      + 85 ̊ С

- включение при охлаждении до температуры                                                               + 65 ̊ С

- 2. Для варианта с цифровым индикатором температуры и цифровым индикатором выходного напряжения:

- отключение при температуре                                                                                      + 85 ̊ С

- включение при охлаждении до температуры                                                               + 50 ̊ С

(температура порога включения имеет заводскую установку + 50 ̊ С, но может быть другой по желанию заказчика)

- 3.22. Питание вентилятора охлаждения  и цифровых индикаторов температуры и напряжения, от внешнего источника питания 12В током, не менее  0,5А

(входит в комплект)

Блок питания БП220/24В

(зарядное устройство для аккумуляторов 2х12В)

- Приёмник

3.22. Рабочая частота приёмника, Гц                                                                                        1177

3.23. Чувствительность приёмника по электрическому входу для магнитной антенны, мкВ        0,3

3.24. Чувствительность приёмника по электрическому входу для электрической антенны, мкВ:

- на частоте 1177 Гц                                                                                                         0,05

3.25. Чувствительность приёмника на частоте 50 Гц, мкВ                                                              10

3.26. Чувствительность приёмника на частоте 100Гц, мкВ                                                             10

3.27. Полоса пропускания приёмника в режиме ПОЛОСА УЗК., Гц:

- по уровню 0,7  для f =1177Гц…5

- по уровню 0,1  для f =1177Гц…20

3.28. Диапазон принимаемых частот в режиме ПОЛОСА ШИРОКАЯ                               20Гц - 30 кГц

3.29. Ослабление сигналов помех частот 50 и 100 Гц в узкой полосе приема, Дб, не менее         85

3.30. Динамический диапазон схемы цифрового индикатора, отн. ед.                                 0 - 2000

(отображение уровня сигналов)

3.31. Контроль состояния аккумуляторов приемника, В                                                            0 – 9

(на стрелочном индикаторе)

3.32. Определение  мест  нарушения  сопротивления изоляции жил  кабелей  без  экрана  с  ПВХ-
оболочкой относительно грунта                                                                          0,1 Ом -7 мОм

(Генератор подключается по схеме ЖИЛА-ЗЕМЛЯ)

3.33. Определение  мест повреждений  экрана кабеля относительно грунта в полиэтиленовой оболочке (из сшитого полиэтилена, РК-кабель)                                                  0,1 Ом- 7 мОм       (Генератор подключается по схеме ОБОЛОЧКА-ЗЕМЛЯ)

3.34. Обнаружение мест дефектов изоляции стальных трубопроводов площадью от 0,1мм2 и более с точностью, 
не менее, см:

- электрической антенной длиной 0,5 мм                                                                            50

- при снятой электрической антенне                                                                                   20

3.35. Определение несанкционированных врезок изолированных и неизолированных 
длиной, мм                                                                                                          от 70 и более

3.36. Точность определения линии трассы, см                                                                          ± 2-5

(для глубин до 1метра. На больших глубинах погрешность составляет 5%  и несколько зависит от наличия  поблизости  параллельно   расположенных коммуникаций).

- Приёмник Универсал-911М

3.37. Точность определения глубины залегания, см                                                                ± 2-5

(для глубин до 1метра. На больших глубинах погрешность составляет 5%  и несколько зависит от наличия  поблизости  параллельно   расположенных коммуникаций).

3.38. Обнаружение трасс подземных коммуникаций на глубинах, м до                                   15- 20

(при Рген.= 30 Вт до 15 м, при Рген.= 120 Вт до 20 м, при  условии согласования выхода генератора с сопротивлением нагрузки).

3.39. Напряжение питания приемника, В                                                                              9,6±1,5

(8 аккумуляторов  1,2 В 1300 мА/ч типа GP).

3.40. Обнаружение мест акустической утечки трубопроводов на глубинах, м                             0-8

(глубина  5-8 м  для жидкостей при давлении не менее 6-8 кг/см).

3.41. Обнаружение мест акустической утечки газопроводов среднего и высокого давления на глубинах, м                                                                                                                         0-6

(зависит от размера свища и давления в газопроводе, не менее 3 – 5 кг/см).

3.42. Обнаружение металлических предметов на глубинах (крышка люка), см …                    60-80

3.43. Нагрузка приёмника - головные телефоны общим сопротивлением, Ом                              16

(2 параллельно соединенных телефона по 32 Ом)

3.44. Ток, потребляемый приемником, мА:

(в среднем положении регулятора громкости)

- в режиме ПОЛОСА УЗК.                                                                                                      30

- в режиме ПОЛОСА ШИР.                                                                                                     20

- в режиме ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ                                                                                                   35

- в режиме МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ                                                                                            50

3.45. Вес приемника без элементов питания, кг                                                                          0,7

3.46. Вес приемника с элементами питания, кг                                                                           1,0

3.47. Размер корпуса приемника, см                                                                                         10х7

- 4. СОСТАВ.

В состав искателя повреждений УНИВЕРСАЛ-911М входит:

4.1.      ПРИЕМНИК                                                                                                                         1

в комплект входит:

4.1.1.   Магнитная антенна                                                                                                              1

4.1.2.   Активная электрическая антенна                                                                                        1

4.1.3.   Штырь съёмный (штырь-игла)                                                                                             1

4.1.4.   Штанга-штырь с иглой                                                                                                         1

4.1.5.   Аккумуляторы 1.2В 1300 мА                                                                                                 8

4.1.6.  3арядное устройство для аккумуляторов 1,2В                                                                      1

4.1.7. Телефоны головные 16 Ом                                                                                                    1

4.1.9. Ручка приемника с ремешком                                                                                               1

4.1.10. Ручка штанги-штыря                                                                                                            1

4.1.11. Мультиметр М830 с контактами                                                                                            1

4.2.   ГЕНЕРАТОР ТОНАЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ Г-120/1                                                                     1

4.2.1. Шнур питания генератора от аккумуляторов 12-24В                                                               1

4.2.2. Шнур для соединения выхода генератора с линией нагрузки                                                1

4.2.3. Штырь заземления со шнуром длиной  6м                                                                            1

4.2.4.  Магнитный контакт со шнуром длиной 10м для трубопроводов                                         1

4.2.5.  Вставка плавкая 8А                                                                                                             10

4.2.6. Ящик для переноски                                                                                                              1

5. Руководство по эксплуатации                                                                                                   1

6. Методическое пособие                                                                                                              1

- По отдельной заявке дополнительно поставляются:

|  | - Контактный геомикрофон (акустический датчик) c частотным диапозоном 60-1800 Гц или контактный геомикрофон (акуст. датчик) с чатотным диапозоном 10000-30000 Гц для газопроводов среднего и высокого давления. Геомикрофон предназначен для: - поиска мест повреждений кабелей акустическим методом в составе электротехнической лаборатории; - поиска мест утечки в трубопроводах с жидкостями на водопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах; - поиска трассы прокладки полиэтиленового газопровода акустическим методом (с помощью внешних механических ударов по стояку газопровода); - поиска мест утечки газопроводов среднего и высокого давления. |
| --- | --- |
|  | 2. Рамка металлоискателя |
|  | 3. Блок питания БП 220/24 для питания генератора Г-120/1 от сети 220В 50Гц (Зарядное устройство для аккумуляторов 2х12В 18-60А/ч). |
|  | 4. Аккумуляторы 2шт. х 12В 18 А/ч герметичные гелевые (для питания генератора в полевых условиях) со стрелочным вольтметром (для контроля разряда аккумуляторов и контроля их заряда). |
|  | 5. Рамка генератора-индуктор (для бесконтактного способа передачи сигнала генератора на коммуникации). |
|  | 6. Накладная рамка НР-08 (для уточнения места повреждения при однофазных замыканиях в бронированных кабелях в наземном положении) и поиска мест повреждений в кабелях для теплых полов. |
|  | 7. Генератор Г30/1 в комплекте со шнурами. |
|  | 8. Аккумулятор 12 В 18 А/ч (для питания генератора Г-30/1 герметичный гелевый (для питания генератора Г-30/1 в полевых условиях) со стрелочным вольтметром ( для контроля разряда аккумуляторов и их заряда). |
|  | 9. Встроенные цифровые индикаторы на верхней крышке БП220/24В: - температуры внутри блока питания; - напряжения на выходе блока питания. Цифровые индикаторы температуры и напряжения позволяют более корректно эксплуатировать блок питания БП220/24В и генератор, производить заряд аккумуляторов и обеспечить надежную и безаварийную их эксплуатацию. |
|  | 10. Генератор «УДАР» для поиска трассы прокладки полиэтиленового газопровода. Производит механические удары по стояку газопровода с частотой 1 раз в секунду. Кронштейн позволяет установку на газопроводах диаметром от 32 до 160 мм. |
|  | 11. Токовые клещи-мультиметр. Подключаются на вход приемника. Применяются для отыскания кабеля в пучке кабелей. Мультиметром можно измерить U,I и R. |